{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["检修锅炉厂家报修明细","检修锅炉工程量","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"检修锅炉厂家报修明细","index":0,"n_rows":55,"n_cols":8,"rows_kept":55,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,1,6],[1,7,2,7],[53,0,53,1],[53,2,53,7],[54,0,54,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2019年锅炉检修项目明细"]
["序号","检修项目","邀请维修单位建议",{"$nulls":4},"备注"]
[null,null,"金石公司","高原锅炉","神木市菅普星锅炉维修服务有限责任公司","振华锅炉","天波锅炉"]
[1,"四台锅炉的检验，并出具报告","2台10T锅炉19年无需检验（2018安装）","2台10T锅炉19年无需检验（2018安装）","2台10T锅炉19年无需检验（2018安装）"]
[2,"锅炉房内所有安全阀检验并出具报告"]
[3,"锅炉房内所有压力表检验并出具报告"]
[4,"更换给煤机对轮的缓冲垫"]
[5,"锅炉房内所有的电机及减速器更换润滑油。有轴承磨损的需更换（电机共51台、减速器13台）"]
[6,"1、2部上煤皮带的扫煤器和分煤器胶带磨损严重的需更换"]
[7,"更换两个10吨锅炉上方的止回阀、给两个10吨炉的省煤器前后各安装一个止回阀"]
[8,"改装两个10吨炉的吹灰管道阀门位置（现位置过高需踩着梯子操作，且为了以后好更换阀门需加活接头安装）"]
[9,"交换器下方的疏水阀需更换"]
[10,"清理两个10吨炉省煤器内的积灰"]
[11,"检查两部上煤皮带的机尾滚筒轴承，更换润滑油"]
[12,"除渣室更换大门，三面墙体需混凝土加固设围挡，室内安装3组管式暖气"]
[13,"除渣机需清理渣坑、更换机尾链轮、沿线链条润滑调整涨紧度"]
[14,"外烟道局部坍塌需修缮"]
[15,"清理冷凝水回收池内的淤泥"]
[16,"锅炉房内包括脱硫除尘室内照明不足需改造(具体如下：1、脱硫除尘室东西墙各加装一盏LED灯、南北墙各加装两盏LED灯；2、\n恢复二部上煤皮带上方的照明五盏；3、恢复锅炉房内所有的应急照明和插座电\n"]
[17,"更换自来水进水阀门（DN65）"]
[18," 除尘系统的清灰刮板减速机皮带轮与轴间隙过大需处理"]
[19,"1、2#6吨锅炉的省煤器检修，且更换其前后阀门","省煤器可以维修","省煤器建议更换换热管，箱体部分不会出现问题","省煤器可以维修"]
[20,"1#6吨锅炉引风机振动大需处理"]
[21,"清理两台6吨锅炉下风箱内两侧的积灰"]
[22,"2#6吨锅炉的炉排减速机油封漏油需更换"]
[23,"1#6吨锅炉煤仓观察口需加固","1#、2#煤仓观察口，需改为插板式（2018年度锅炉内外检时，锅检所要求）"]
[24,"1#6吨锅炉补水泵机械密封损坏需更换"]
[25,"两个6吨锅炉水位器上的照明灯需更换"]
[26,"清理两个6吨锅炉内的结焦，修补炉膛和前烟箱，清理乙型烟道内的积灰"]
[27,"清理两台6吨锅炉的烟管或更换",null,"建议烟管水冷壁不更换，更换喇叭口，从新浇筑耐火水泥"]
[28,"更换两台6吨炉内的密封铁",null,"建议换高温区16块"]
[29,"检修并更换两个6吨锅炉损坏的炉排销和炉排片以及调整涨紧度",null,"建义更换炉排片，夹板，长销，套管，可按1台数量计划"]
[30,"检查两个6吨锅炉补水泵及暖气补水泵的软连接有损坏的、皲裂的需更换"]
[31,"更换软化水水箱，并清理两台软化水盐罐的污泥","软化水箱用10mm钢板内外焊接，内部双层拉筋，顶盖用5mm钢板。外表面做防腐除锈，防锈漆2遍，2遍调和面漆","建议水箱制作用钢板，底部10mm,立板8mm,顶板6mm,  长5mx宽2.5mx高3m","5米*2.5*2.5，共计31m³,软化水箱主体用8mm钢板使用内部双层拉筋，盖板用4mm钢板。"]
[32,"现软化水盐罐位置偏高，加盐不方便需焊梯子和小平台"]
[33,"除渣机电机与减速器不同心需处理、更换传动皮带"]
[34,"更换两台6吨锅炉脱硫泵、增液泵上的缓冲垫"]
[35,"脱硫泵和水处理上的阀门更换为丝扣对接的"]
[36,"更换除灰机盲轴压盖、更换损坏的链条和销子、调节涨紧度"]
[37,"更换所有压力表的三通阀"]
[38,"清洗供暖管道",null,null,"无需进行酸洗，酸洗会对暖气片造成损坏。"]
[39,"检查维修锅炉房内所有管路和阀门更换损坏的垫以及检查保温层的包裹情况，有松动的需加固"]
[40,"检查维修冷凝水回收泵、更换损坏的机械密封"]
[41,"除氧器维修，恢复使用","维修单位经现场查看，无需维修","锅炉不是很大，水箱水面没封闭，恢复除氧器意义不大，","维修单位经现场查看，无需维修"]
[42,"10t锅炉补水泵进水管加粗（除氧器到φ133管之间），软化水箱到φ133管加旁路管道及阀门"]
[43,"1号6t锅炉布袋除尘一个脉冲阀漏气检修"]
[44,"检查6t锅炉布袋，有损坏的更换"]
[45,"维修平房及风井锅炉房循环泵维修保养，共计4台。（单台功率3KW）"]
[46,"2台10t锅炉取样冷却器现安装位置不合理，需重新调整位置安装"]
[47,"除尘间房顶吊装孔、裂口修补，防雨防漏"]
[48,"水泵间房顶上方定排、连排排气管口对接同型号管，分别引下至排污降温池内，落地管直埋"]
[49,"10t锅炉连排排水管加粗（变成DN100）同时更换DN100快排阀"]
[50,"2台10t锅炉出渣机道打四个堵风墙（水封口）,加工为钢板快插式，保证密封性"]
[null,null,"各维修单位必须现场核实维修项目，提出合理的维修意见及需要维修的遗漏项补充"]
["说明：厂家维修后，按照甲方要求对使用设备进行防腐除锈及刷面漆"]

{"sheet":"检修锅炉工程量","index":1,"n_rows":51,"n_cols":3,"rows_kept":51,"merged":[[0,0,0,2],[50,0,50,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2019年锅炉检修项目明细"]
["序号","检修项目","备注"]
[1,"2台6吨蒸汽锅炉的检验，并出具相关有效报告"]
[2,"锅炉房内所有安全阀检验，并出具相关有效报告"]
[3,"更换给煤机对轮的缓冲垫"]
[4,"锅炉房内所有的电机及减速器更换润滑油。有轴承磨损的需更换（电机共51台、减速器13台）"]
[5,"1、2部上煤皮带的扫煤器和分煤器胶带磨损严重的需更换"]
[6,"两台10吨炉的省煤器补水管前后各安装一个止回阀"]
[7,"改装两个10吨炉的吹灰管道阀门位置（现位置过高需踩着梯子操作，且为了以后好更换阀门需加活接头安装）"]
[8,"热交换器下方的疏水阀需更换"]
[9,"清理两个10吨炉省煤器内的积灰"]
[10,"检查或更换两部上煤皮带的机尾滚筒轴承，更换润滑油"]
[11,"除渣室更换大门（使用50角钢、2mm铁皮制造，除锈防腐及面漆），三面墙体需混凝土加固设围挡，室内安装3组管式暖气"]
[12,"清理除渣机渣坑、更换机尾链轮、更换损坏的托辊、沿线链条润滑调整涨紧度"]
[13,"外烟道局部坍塌需修缮"]
[14,"清理冷凝水回收池内的淤泥"]
[15,"锅炉房内包括脱硫除尘室内照明不足需改造(具体如下：1、脱硫除尘室东西墙各加装一盏LED灯、南北墙各加装两盏LED灯；2、恢复二部上煤皮带上方的照明五盏；3、恢复锅炉房内所有的应急照明和插座电源\n"]
[16,"更换自来水进水阀门（DN65）"]
[17," 除尘系统的清灰刮板减速机皮带轮与轴间隙过大需处理"]
[18,"1、2#6吨锅炉的省煤器检修，更换内部管路，且更换其前后阀门"]
[19,"1#6吨锅炉引风机振动大需处理"]
[20,"清理两台6吨锅炉下风箱内两侧的积灰"]
[21,"2#6吨锅炉的炉排减速机油封漏油需更换"]
[22,"1#、2#6吨锅炉煤仓观察口，需改为插板式（2018年度锅炉内外检时，锅检所要求）"]
[23,"6吨锅炉补水泵（3台）机械密封损坏需更换"]
[24,"两台6吨锅炉水位器上的照明灯需更换"]
[25,"清理两台6吨锅炉内的结焦，修补炉膛和前烟箱，清理乙型烟道内的积灰"]
[26,"清理两台6吨锅炉的烟管，更换喇叭口，从新浇筑耐火水泥"]
[27,"更换每台6吨炉内的高温区密封铁8块，2台共计16块"]
[28,"检修并更换两台6吨锅炉损坏的更换炉排片，夹板，长销，套管以及调整涨紧度；2台锅炉更换炉排片共约400片"]
[29,"检查两个6吨锅炉补水泵及暖气补水泵的软连接有损坏的、皲裂的需更换"]
[30,"更换软化水水箱，软化水箱软化水箱的尺寸为5*2.5*2.5米，材料为10mm钢板内外焊接，内部双层拉筋，顶盖用5mm钢板。外表面做防腐除锈，防锈漆2遍，2遍调和面漆并清理两台软化水盐罐的污泥"]
[31,"现软化水盐罐位置偏高，加盐不方便需焊梯子和小平台"]
[32,"除渣机电机与减速器不同心需处理、更换传动皮带"]
[33,"更换两台6吨锅炉脱硫泵、增液泵上的缓冲垫"]
[34,"6T锅炉脱硫泵和水处理及供水系统经常需要开启、关闭的热熔式阀门更换为法兰或丝扣对接，方便拆卸更换"]
[35,"更换除灰机盲轴压盖、更换损坏的链条和销子、调节涨紧度"]
[36,"更换所有压力表的三通阀"]
[37,"清洗2台6吨锅炉（酸洗）"]
[38,"检查维修锅炉房内所有管路和阀门更换损坏的垫以及检查保温层的包裹情况，有松动的需加固"]
[39,"检查维修冷凝水回收泵、更换损坏的机械密封"]
[40,"10t锅炉补水泵进水管加粗（除氧器到φ133管之间），软化水箱到φ133管加旁路管道及阀门"]
[41,"1号6t锅炉布袋除尘一个脉冲阀漏气检修"]
[42,"检查6t锅炉布袋并清灰，有损坏的更换"]
[43,"维修平房及风井锅炉房采暖循环泵维修保养，共计4台。（单台功率3KW）"]
[44,"10t锅炉连排排水管加粗（变成DN100）同时更换DN100快排阀"]
[45,"2台10t锅炉出渣机道打四个堵风墙（水封口）,加工为钢板快插式，保证密封性"]
[46,"2台10t锅炉取样冷却器现安装位置不合理，需重新调整位置安装"]
[47,"除尘间房顶吊装孔、裂口修补，防雨防漏"]
[48,"水泵间房顶上方定排、连排排气管口对接同型号管，分别引下至排污降温池内，落地管直埋"]
["说明：厂家维修后，按照相关标准要求对使用设备进行防腐除锈及刷面漆，维修单位必须现场核实维修项目，提出合理的维修意见及需要维修的遗漏项补充，维修施工进程中如出现未意料到的问题，核实实际维修量走变更签证。"]

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}